采购项目要求

一、采购项目概况：

根据“十三五”泸州市结核病防治规划，结核病定点医疗机构要对所有结核病患者进行痰涂片和痰培养检测，运用结核病新诊断技术开展耐多药检测。为提升我院医学实验室痰涂片、培养和结核病分子生物学检测能力，需要改造一间负压实验室以达到生物实验室要求。

1.本项目为检验科实验室改造净化工程，房间面积约46.6平方米，层高约3.6米。

2.实验室一与走廊进行净化隔断施工，实验室内部原送风管网改造，增设实验室排风系统，开设相应门洞及净化气密门。

3.技术标准及技术规范：严格按照国家有关标准、规范要求，结合医院需求及具体状况。

4.所涉及的设备标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括：

（1）《通风与空调工程施工质量验收规范》       GB50243-2016

（2）《综合医院建筑设计规范》                 GB51039-2014

（3）《建筑装饰工程施工及验收规范》           GB50210-2001

（4）《传染病医院建筑设计规范》               GB 50849-2014

（5）《医院感染性疾病科室内空气卫生质量要求》  DB11T~409-2016

（6）《医学生物安全二级实验室建设技术标准》    T/CECS662-2020

二、项目具体要求

（一）设计总概：先进适用；安全可靠；使用寿命长；美观大方，安装维修方便；运行成本低；与现有实验室装修颜色等相匹配。

（二）结构装饰、安装技术总概

1.建筑室内面层应选用耐擦洗、防腐蚀、防渗漏的建筑材料,建筑构造应采取防结露、防渗和密闭的技术措施；

2.结构形式选择应因地制宜,方便加工、运输及安装,应优先考虑装配式、轻型结构.轻型结构应采取抗风措施,构件连接应安全可靠；

3.实验室的建筑装饰遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、抗菌，容易清洁和符合防火的总原则；

4.实验室墙面、吊顶使用不易开裂、抗菌，阻燃、美观易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料无木材和石膏。

5.实验室内地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、不易起尘与不开裂的材料制作。

（三）设计思路

1.墙面：区域采用复合净化板。

2.吊顶：区域采用复合净化板。

3.地面：区域采用2mm防静电PVC地板，上墙转角采用100mmPVC踢脚线。

4.门窗：区域内采用钢制成品气密手动门。通向外界的门应向外开启，内门应向静压大的一侧开启。

5.整体吊顶标高沿用改造以前标高。

6.原真菌室高效风口接入空调风管机JK-06，报告室高效风口接入空调风管机JK-04，原药敏鉴定实验室排风口H1断开不接入任何系统，阀门关闭，采用下部排风并安装高效排风口，全送全排达到相对负压。。

（四）电气项目：所有电气沿用以前设施。

（五）其它要求：

1.本项目包含消防系统的设计施工，由医院安全保卫部协助完成。

2.本项目包含外围结构、电梯厅、土建墙体的修建、外墙门窗的安装、楼梯间基础建设的恢复和改造。

三、采购项目商务条款：

1.完成时间：合同签订后10天内完成现场勘查及图纸设计，并提交医院相应管理部门，待图纸审核通过后一个月内完工。

2.质保期限：一年

3.付款方式：项目改造完成经采购人验收合格后30日内支付合同金额95%，一年后无质量问题支付合同金额5%。

八、采购项目报价要求：

1.本次采购项目控制限价为：130000元（大写：壹拾叁万圆整），超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工、设计、施工等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。